## 询价采购清单
红河州第三人民医院消防设施、器材询价采购清单（附件一）
序号 | 器材名称及型号 | 规格型号 | 备注要求
1 | 干粉灭火器 | ABC3手提式干粉灭火器 | 1、灭火器供货时其出厂时间不得超过4个月。 2、供应商负责供货及摆放，不计工时费。
ABC5手提式干粉灭火器
2 | 二氧化碳灭火器 | MT2手提式二氧化碳灭火器
MT3手提式二氧化碳灭火器
MT5手提式二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器防冻手套
3 | 灭火器箱 | ABC3手提式干粉灭火器箱 | 厚0.6钢板、冷轧
ABC5手提式干粉灭火器箱
4 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明 | 1、应急照明及标志应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）相关要求： 10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合：医疗建筑不应少于1.00h； 10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：（1）对于疏散走道，不应低于 1.0 lx；（2）对于人员密集场所、避难层（间），不应低于 3.0 lx；对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间，不应低于 10.0 lx。（3）对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于 5.0 lx；对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0 lx。 2、供应商应负责供货及安装
疏散指示标志
安全出口标志
5 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器JTY-GD-JBF-4100 （北大青鸟） | 供应商应负责供货及安装调试
感烟探测器JTY-GM-GY601 （国泰怡安）
6 | 室内消火栓 | 消火栓阀门（消火栓箱内阀门） | 供应商应负责供货及安装
10-65-20消防水带
10-65-20消防水带卡箍
7 | 防火门 | 闭门器（常闭防火门） | 1.具体型号及要求在投标前由保卫科带领进行现场勘察。 2.供应商应负责供货及安装
联动闭门器（常开防火门）
8 | 消防供水系统 | 法兰式闸阀（管径DN100,阀门长221mm） | 供应商应负责供货及安装